ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛАМ И УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЗЕЛЬНОй ГЕНЕРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ.

1. Технические условия на площадку и электрический кабель.

Подготовка к эксплуатации ДГУ.

При выборе места установки ДГУ необходимо обеспечить:

- свободный проезд для доставки и установки ДГУ;

- достаточную вентиляцию;

- защиту возможного проникновения воды при наводнениях и паводках;

- защиту от проникновения воздушных примесей и взвесей, в том числе строительной 	пыли, дыма, копоти, выхлопных газов, химических веществ и др.;

- свободный доступ обслуживающего персонала, свободное пространство вокруг ДГУ 	должно быть не менее 1 м по периметру;

- ограниченный доступ посторонних лиц в помещение и на территорию, где 	установлена  ДГУ.

Подготовка фундамента под ДГУ.

Идеальным фундаментом является железобетонная подушка, длина и ширина которой должны соответствовать габаритным размерам ДГУ, а глубина должна быть не менее 150-200 мм.

Уклон площадки относительно горизонта должен составлять не более 5 градусов.

Поверхность земли под фундаментом должна иметь структуру, способную выдержать вес фундамента с ДГУ.

Подушка фундамента должна быть приподнята над уровнем пола для исключения проникновения воды в месте эксплуатации ДГУ.

Заземление ДГУ.

Для обеспечения безопасности людей, эксплуатационных режимов работы ДГУ должны быть заземлены в соответствии с требованиями ПУЭ.

Присоединение заземляющих проводников к заземлителям, заземляющему контуру и к заземляющим конструкциям должно быть выполнено сваркой, а к корпусу ДГУ - болтовым соединением.

Категорически запрещается:

- эксплуатация ДГУ, если в потребителях имеется оборудование с асинхронными 	двигателями, укомплектованное неисправной системой плавного пуска или не имеющее 	такой системы;

- проводить регулировки и настройки ДГУ, ремонт - обо всех неисправностях немедленно 	сообщать Арендодателю;

- проводить сварочные работы на контуре ДГУ или  вблизи ДГУ;

- разукомплектовывать ДГУ;

- заправлять ДГУ топливом, визуально отличным от обычного дизельного топлива 	 	 (мутное, темный цвет, со следами воды, с механическими примесями) или не 	соответствующего 	ГОСТУ Евро-3 и превышающее следующие  лимиты:

| Свойство | Единица | Лимиты |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | минимум | максимум |
| Цетановое число |  | 51.0 | -- |
| Цетановый индекс |  | 46.0 |  |
| Плотность при 15°С | кг/м3 | 820 | 845 |
| Полициклические ароматические углеводороды | % (м/м) | -- | 11 |
| Содержание серы | ppm (мг/кг) | -- | 50 |
| Вязкость при 40°С | мм2 /сек | 2.00 | 4.50 |

- допускать перегрузку ДГУ

- допускать неравномерную нагрузка ДГУ по фазам (межфазный перекос не более 20 %)

- допускать работу ДГУ без предварительного заземления или заземление ГУ с 	использованием трубопроводов

- допускать работу ДГУ под нагрузкой менее 30% от номинальной

- допускать работу ДГУ на холостом ходу (без нагрузки) более 5 минут

- допускать проведение сварочных работ на ДГУ и на контуре заземления ДГУ

- допускать заправку ДГУ топливом вблизи источника искр и пламени

- допускать работу ДГУ в среде, содержащей горючие и взрывчатые вещества

- допускать параллельная работу ДГУ с сетью энергосистемы

- допускать нарушение заводских пломб ДГУ

2. Запуск и эксплуатация ДГУ

Перед запуском ДГУ необходимо:

- убедиться, что ГУ надёжно закреплена на фундаменте

- обеспечить отвод выхлопных газов и вентиляцию помещения, где находится ГУ

- принять меры противопожарной безопасности проверить наличие надёжного заземления

- убедиться в том, что суммарная мощность подключаемой к ДГУ нагрузки не превышает                  номинальной мощности ГУ

Эксплуатация  ДГУ:

-при работе ДГУ необходимо следить за её состоянием и контролировать ее работу по приборам на панели управления.